## DCO décantée temp 15°-20°C
Dimensionnement du Réacteur Anaérobie à Flux Ascendant à Deux Etages ( RAFADE)
Exemple de la ville d'Ouled Ayyad
Le dimensionnement est basé sur les résultats du traçage chimique au Lithium réalisé sur le RAFADE de l'IAV.
Ceci a permis de déterminer le type d'écoulement des réacteurs R1 et R2 (écoulement piston) et
la valeur de la constante de premier ordre de dégradation de la DCO, k DCO à 20°C dans les réacteurs R1 et R2
La température de dimensionnement des réacteurs R1 et R2 (T°C du projet) est de 15°C,
En effet, même en hiver, la température des réacteurs ne descend pas en dessous de 15°C.
La DCO résiduelle (rendement) est calculée sur base de une température moyenne annuelle de 20°C d'où l'utilisation de k20°C.
Unité
POPULATION ET EAU USEE
Population | habitant | 38000
Fraction de la population connectée |  | 1
Taux de retour à l'égoût |  | 0.75
Consommation eau par EH | m3/(EH*j) | 0.065
Q moyen | m3/j | 1852.5
DCO | g/m3 | 950
DCO/j | kg/j | 1759.875
MES | g/m3 | 400
MES | kg/j | 741
NTK | g/m3 | 72
NTK | kg/j | 133.38
P Total | g/m3 | 8
P | kg/j | 14.82
CF | UFC/100 mL | 10^(8)
Temperature de dimensionnement des ouvrages | °C | 15
Temperature de calcul de la DCO résiduelle R1 et R2 | °C | 20
k20°C R1 | j-1 | 0.94 | k20°C=0,94 j-1 déterminé par traçage sur réacteur R1
k20°C R2 | j-1 | 0.24 | k20°C=0,24 j-1 déterminé par traçage sur réacteur R2
k(*), R1 dimenionnement ouvrages | j-1 | 0.74713
k, R1 calcul DCO résiduelle R1 | j-1 | 0.94
k (*), R2 dimenionnement ouvrages | j-1 | 0.19076
k, R2 calcul DCO résiduelle R2 | j-1 | 0.24
1. Réacteurs anaérobies |  |  | Ecoulement piston déterminé par traçage sur les réacteurs R1 et R2
1.1. Réacteur R1
Equation de dimensionnement | CR1=Ci EXP(-kt) |  | CR1 DCO sortie R1 (g/m3) ; CR1 = DCO décantée pendant 30 min
k : constante de premier ordre de dégradation de la DCO à la T , t : temps de séjour , Ci DCO entrée
CR1/Ci |  | 0.5 | Donnée experimentale sur 12 ans de suivi des performances
ln CR1/Ci |  | -0.69315
Temps de séjour | j | 0.92775
Volume | m3 | 1718.6571
Profondeur | m | 8
Surface requise | m² | 214.8321
Vitesse d'ascension (max 0,7) | m/h | 0.35929
Diamètre | m | 16.543
Nombre d'unité en parallèle | U | 4
Volume par réacteur | m3 | 429.6643
Diamamètre par réacteur | m | 8.2694 | Prendre 8 Rapport D/p= 1 à Attaouia on a travaillé avec 10/8=1,2
Surface par réacteur | m² | 53.708
Surface totale | m² | 214.8321
DCO résiduelle, CR1 | g/m3 | 397.175 | CR1= Ci*EXP(-kt)
DCO éliminée | g/m3 | 552.825
Charge organique | kg DCO/m3* j | 1.024
1.2. Réacteur R2
Equation de dimensionnement | CR2=CR1 EXP(-kt) |  | CR2 DCO sortie R2 (g/m3) ; CR2 = DCO décantée pendant 30 min
k : constante de premier ordre de dégradation de la DCO à la T , t : temps de séjour
CR2/CR1 |  | 0.85 | Donnée experimentale sur 12 ans de suivi des performances
ln Ce/Ci |  | -0.16252
Temps de séjour | j | 0.85197
Volume | m3 | 1578.281
Profondeur | m | 8
Surface requise | m² | 197.2851
Vitesse d'ascension (max 0,7) | m/h | 0.39125
Diamètre | m | 15.853
Nombre d'unité en parallèle | U | 4
Volume per reactor | m3 | 394.5703
Diameter per reactor | m | 7.9245 | Prendre 8 m
Surface par réacteur | m² | 49.3213
Surface totale | m² | 197.2851
DCO résiduelle | g/m3 | 323.7279 | CR2= CR1*EXP(-kt)
Charge organique | kgDCO/m3*j | 1.1151
2. Clarificateur
Concentration MES | g/m3 | 160
Q 2 fois débit temps sec | m3/j | 3705
Charge hydraulique | mh-1 | 0.7
Surface requise | m² | 220.5357
Nombre d'unité | U | 2
Surface par unité | m² | 110.2679
Longueur/Largeur |  | 4
Largeur | m | 5.2504
Longueur | m | 21.0017
Surface totale | m² | 220.5357
Profondeur | m | 3
Volume du clarificateur | m3 | 661.6071
Temps de séjour | j | 0.17857
Concentration en MES résiduelle | g/m3 | 80
Quantité de boues à évacuer | kg/j | 148.2
Concentration des boues | kg MS/m3 | 6
Boues éliminées | kg/j | 24.7
DCO résiduelle (hors particulaire) | g/m3 | 161.8639
3. Filtre à gravier
Q adopté | m3/s | 0.042882
Taille du gravier | mm | 20-40
Conductivité gravier propre | m/s | 0.14931
Porosité | % | 50
Profondeur, y | m | 0.8
Longueur, L | m | 22
dh | m | 0.27
Largeur, l (Darcy equation) | m | 29.2528
Surface requise | m² | 643.5616
Charge hydraulique | m/h | 0.23988
Volume requis | m3 | 514.8493
Volume utile | m3 | 257.4246
Temps de séjour | j | 0.06948
Volume de gravier | m3 | 257.4246
Nombre de filtres en parallèle | U | 2
Longueur par filtre | m | 22
Largeur par filtre | m | 14.6264
Surface par filtre | m² | 321.7808
Concentration en MES | g/m3 | 48
Taux d'élimination des MES | % | 60
Concentration résiduel en MES | g/m3 | 19.2
DCO résiduelle (DCO soluble) | g/m3 | 129.4911 | DBO | 80.932
4. Lits de séchage de boues
Production spécifique de boues | kgMES/kg DCO | 0.22
Charge par lit | kg MES/ m² | 1
Productivitivité par lit | kg MES/m²*j | 0.1
Production de boues par jour | kgMES/j | 24.7
Durée d'un cycle de séchage | j | 10
Surface | m² | 247
Coefficient de sécurité | 20% | 1.2
Surface finale par lit | m² | 296.4
Nombre de lits de séchage | U | 12
Surface par lit | m² | 24.7
Profondeur | m | 0.7
Largeur par filtre | m | 2.8694 | L=3l
Longueur par filtre | m | 8.6081
Bassin de stockage de boues | m² | 24.7
Surface totale des lits | m² | 321.1
Profondeur construction | m | 1
Profondeur des gravier | m | 0.3
Profondeur de sable | m | 0.4
5. Effluent RAFADE (équivalent à un traitement secondaire)
DCO (décantée) | g/m3 | 129.4911 | DBO= | 80.932
DCO (décantée) rendement d'élimination | % | 86.3694
NTK | g/m3 | 59.04 | 12% de N servent à la croissance de la biomasse
P | g/m3 | 7.84 | 2% de P servent à la croissance de la biomasse
MES | g/m3 | 19.2
Œufs d'helminth | U/L | Zero
CF | UFC/100 mL | 10^(7)
6. Récapitulatif temps de séjour
Temps de séjour | j | 2.0278
7. Production de boues
Boues sèches produites | kg/j | 24.7
8. Production de méthane
Méthane | m3/j | 420 | voir feuille de calcul séparée
9. Tableau récapitulatif du nombre et dimensions des ouvrages.
STEP | Nombre d'unités | Surface (m²) | Largeur/ Diamètre (m) | Longueur / - (m)
Réacteur 1 | 4 | 214.8321 | 8.2694
Réacteur 2 | 4 | 197.2851 | 7.9245
Clarificateur | 2 | 220.5357 | 5.2504 | 21.0017
Lits de séchage | 12 | 296.4 | 2.8694 | 8.6081
Filtre de gravier | 2 | 643.5616 | 14.6264 | 22
Total | m² | 1572.6146
Dépendances 50% |  | 786.3073
Superficie totale | m² | 2358.9218
Superficie par équivalent-habitant | m² | 0.13403
0
#REF!
0
#REF!
0
#REF!
0
#REF!
0
#REF!
0
#REF!