## dimension RAFADE M'rirt
Dimensionnement de la STEP de M'RIRT selon le systeme RAFADE
Horizon 2015
Unité
Données de base
equivalent habitant | eq/hab | 17600
Q moyen | m3/j | 2400
DCO | g/m3 | 1209.5833
DCO/j | kg/j | 2903
MES | g/m3 | 850
MES | kg/j | 2040
NTK | g/m3 | 183.3333
NTK | kg/j | 440
P Total | g/m3 | 33.3333
P | kg/j | 80
CF | UFC/100 mL | 10^(8)
Temperature dimensionnement ouvrages | °C | 15
Temperature calcul DCO résiduelle R1 et R2 | °C | 20
k20°C R1 | j-1 | 0.94
k20°C R2 | j-1 | 0.24
k(*), R1 dimens ouvrages | j-1 | 0.74713
k, R1 calcul DCO résiduelle R1 | j-1 | 0.94
k (*), R2 dimens ouvrages | j-1 | 0.19076
k, R2 calcul DCO résiduelle R2 | j-1 | 0.24
1. Réacteurs anaérobies
1.1. Réacteur R1
Equation de dimensionnement | CR1=Ci EXP(-kt)
CR1/Ci |  | 0.5
ln CR1/Ci |  | -0.69315
Temps de séjour | j | 0.92775
Volume | m3 | 2226.6003
Profondeur | m | 7
Surface requise | m² | 318.0858
Vitesse d'ascension (max 0,7) | m/h | 0.31438
Nombre d'unité en parallèle | U | 3
Volume par réacteur | m3 | 742.2001
largeur par réacteur | m | 8.5
longueur par réacteur | m | 12.474
Surface par réacteur | m² | 106.0286
Surface totale | m² | 318.0858
DCO résiduelle, CR1 | g/m3 | 505.7013
DCO éliminée | g/m3 | 703.8821
Charge organique | kg DCO/m3* j | 1.3038
MES résiduelles | g/m3 | 782 |  | L'abattement des MES dans R1 | 8%
1.2. Réacteur R2
Equation de dimensionnement | CR2=CR1 EXP(-kt) |  |  | Nous avons opté pour le meme temps de séjour dans les deux réacteurs
CR2/CR1 |  | 0.85
ln Ce/Ci |  | -0.16252
Temps de séjour | j | 0.93
Volume | m3 | 2232
Profondeur | m | 7
Surface requise | m² | 318.8571
Vitesse d'ascension (max 0,7) | m/h | 0.31362
Nombre d'unité en parallèle | U | 3
Volume per reactor | m3 | 744
Longueur | m | 12.5042
largeur | m | 8.5
Surface par réacteur | m² | 106.2857
Surface totale | m² | 318.8571
DCO résiduelle | g/m3 | 404.5382
DCO éliminée | g/m3 | 805.0452
Charge organique | kgDCO/m3*j | 1.3006
MES résiduelles | g/m3 | 711.62 |  | L'abattement des MES dans R2 | 9%
2. Clarificateur
Dimensionnement
Nombre d'unité | U | 1
Concentration MES | g/m3 | 284.648
Chrge surfacique en temps sec | m/h | 1
Q , débit moyen temps sec | m3/j | 2400
Q , débit moyen temps sec | m3/h | 100
Débit par bassin | m3/h | 100
Inclinaison du fond du bassin | % | 2
Profondeur au 2/3 du Diamétre choisi | m | 3.5
Charge hydraulique | mh-1 | 1
Surface requise | m² | 100
Surface par unité | m² | 100
diametre requis | m | 11.2867
diametre choisi | m | 12
Surface du clarificateur | m² | 113.04
profondeur d'eau à la périphérie | m | 3.42
profondeur d'eau interieure | m | 3.66
profondeur d'eau au milieu | m | 3.54
Volume du clarificateur | m3 | 400.1616
Temps de séjour | j | 0.16673 | Heure
Concentration en MES résiduelle | g/m3 | 56.9296 | 4.0016
Quantité de boues à évacuer | kg/j | 546.5242
Concentration des boues | kg MS/m3 | 6
Volume des Boues éliminées | m3/j | 91.0874
DCO résiduelle (hors particulaire) | g/m3 | 80.9076
3. Filtre à gravier
Q adopté | m3/s | 0.055556
Taille du gravier | mm | 20-40
Conductivité gravier propre | m/s | 0.14931
Porosité | % | 50
Profondeur, y | m | 0.8
Longueur, L | m | 22
dh | m | 0.27
Largeur, l (Darcy equation) | m | 37.8984
Surface requise | m² | 833.764
Charge hydraulique | m/h | 0.23988
Volume requis | m3 | 667.0112
Volume utile | m3 | 333.5056
Temps de séjour | j | 0.06948
Volume de gravier | m3 | 333.5056
Nombre de filtres en parallèle | U | 2
Longueur par filtre | m | 22
Largeur par filtre | m | 18.9492
Surface par filtre | m² | 416.882
Concentration en MES | g/m3 | 34.1578
Taux d'élimination des MES | % | 60
Concentration résiduel en MES | g/m3 | 13.6631
DCO résiduelle (DCO soluble) | g/m3 | 64.7261
4. Lits de séchage de boues
Production spécifique de boues | kgMES/kg DCO | 0.22
Charge par lit | kg MES/ m² | 10
Productivitivité par lit | kg MES/m²*j | 1
Production de boues par jour | kgMES/j | 91.0874
Durée d'un cycle de séchage | j | 10
Surface | m² | 91.0874
Coefficient de sécurité | 20% | 1.2
Surface finale par lit | m² | 109.3048
Nombre de lits de séchage | U | 2
Surface par lit | m² | 54.6524
Profondeur | m | 0.7
Largeur par lit | m | 4.2682
Longueur par lit | m | 12.8046
Bassin de stockage de boues | m² | 54.6524
Surface totale des lits | m² | 163.9572
Profondeur construction | m | 1
Profondeur des gravier | m | 0.3
Profondeur de sable | m | 0.4
5. Effluent RAFADE (équivalent à un traitement secondaire)
DCO (décantée) | g/m3 | 80.9076
DCO (décantée) rendement d'élimination | % | 93.3111
NTK | g/m3 | 150.3333
P | g/m3 | 32.6667
MES | g/m3 | 56.9296
Œufs d'helminth | U/L | Zero
CF | UFC/100 mL | 10^(7)
6. Récapitulatif temps de séjour
Temps de séjour | j | 2.0245
7. Production de boues
Boues sèches produites | kg/j | 91.0874
8. Production de méthane
Méthane | m3/j | 420
9. Tableau récapitulatif du nombre et dimensions des ouvrages.
STEP | Nombre d'unités | Surface (m²)
Réacteur 1 | 3 | 318.0858
Réacteur 2 | 3 | 318 |  | Si R1 et R2 ont les mêmes dimensions.
Clarificateur | 2 | 200
Lits de séchage | 2 | 109.3048
Total | m² | 945.3906
Superficie par équivalent-habitant | m² | 0.053715